Содержание

1 Определение затрат при строительстве и реконструкции предприятий	 4

2 Обоснование и выбор строительных конструкций и нормативов 		 8

3 Обоснование и выбор санитарных и противопожарных нормативов 		10

4 Обоснование и выбор внутризаводского транспорта 		17

5 Расчет потребности предприятия в электроэнергии 		21

6 Определение потребности в воде, паре и сжатом воздухе 		22

7 Расчет складских запасов на предприятии 		25

8 Расчет и проектирование очистных сооружений 		27

9 Разработка технологических процессов на предприятии и в

производственных подразделениях 						29

Список литературы 									31

1 Определение затрат при строительстве и реконструкции предприятия

1.1 Смета затрат при новом строительстве

Сметная стоимость основных средств производства с достаточной точностью определяется по укрупненным показателям прямым расчетом по отдельным элементам. При укрупненных расчетах стоимость зданий рассчитывается на их кубатуре, а стоимость работ по благоустройству и внутриплощадным коммуникациям - по площади участка. Затраты на технологическое оборудование устанавливаются в соответствии с ранее разработанной спецификацией.

В общем виде капитальные вложения при новом капитальном строительстве авторемонтных предприятий К, руб., определяются из следующей зависимости:

К = Кп.с.Fп.с.hп.с + KА.Б.FА.Б.hА.Б + Kуч.Fуч + Kобор,  			(1.1)

где	Кп.с и KА.Б - соответственно стоимость 1 м3 производственно-складской и административно-бытовой части зданий;

Fп.с и FА.Б - соответственно площадь производственно-складских и административно-бытовых помещений;

hп.с и hА.Б - средняя высота производственно-складских и административно-бытовых помещений;

Kуч - стоимость 1 м2 территории предприятия;

Fуч - площадь участка предприятия;

Кобор - капитальные вложения в оборудование.

По данным Гипроавтотранса стоимость 1 м3 по производственно-складской части здания (без стоимости оборудования) составляет 10 руб. и административно-бытовой части зданий равняется 25 руб. Капитальные вложения на 1 м2 территории незастроенного участка составляют 15 рублей (данные на 1990 год).

Затраты на оборудование Кобор, руб., рассчитываются следующим образом:

Кобор = (Кст+ Км+ Кр.с+ Кисп+ Кокр+ Кпр).(1 + aт + aс) + Кинв, 		(1.2)

где	Кст  капитальные вложения в станочное оборудование;

Км  капитальные вложения в моечно-очистное оборудование;

Кр.с  капитальные вложения в разборочно-сборочное оборудование;

Кисп  капитальные вложения в испытательное оборудование;

Кокр  капитальные вложения в окрасочное оборудование;

Кпр  капитальные вложения в прочее оборудование;

aт  коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением оборудования;

aс  коэффициент, учитывающий затраты на строительные работы и устройство фундамента для оборудования и его монтаж;

Кинв - капитальные вложения в оснастку и инвентарь.

Стоимость оборудования определяется по действующим ценникам и прейскурантам.

Таблица 1.1 - Относительные затраты по транспортировке и монтажу оборудования

| Виды оборудования | aт |  | aс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станочное Подъемно-транспортное | 0,02 0,02 | 0,05 0,05 | 0,02 0,05 | 0,10 0,10 |

1.2 Капитальные вложения при реконструкции предприятия

В общем виде объем капиталовложений в реконструкцию авторемонтного предприятия Зр, руб., устанавливается по следующей формуле, учитывающей их расширение и реконструкцию имеющихся площадей:

Зр = З'п.с+З'А.Б+З'уч+З'обор+З"п.с+З"А.Б+З"уч+З"обор+Зисп+ Зуб, 		(1.3)

где	З'п.с,З'А.Б,З'уч,З'обор - соответственно   затраты  на  расширение предприятия  по  производственно-складской, административно-бытовой частям зданий,территории участка и приобретению нового оборудования;

З"п.с,З"А.Б,З"уч,З"обор - соответственно затраты на реконструкцию предприятия по существующей производственно-складской, административно-бытовой частям здания, территории участка и оборудованию;

Зисп - стоимость оборудования, высвобождающегося в результате реконструкции и передаваемого на другие участки производства по стоимости их реализации;

Зуб - убытки от ликвидации действующих основных фондов в результате реконструкции, оцениваемые по их остаточной стоимости, с учетом  затрат на демонтаж и за высчетом возвратных сумм.

При укрупненных расчетах потребность в капитальных вложениях в связи с расширением площадей, вызываемых пристройкой к существующему корпусу, устанавливается по нормативам нового капитального строительства, рассмотренных в подразделе 1.1.

В общем виде капвложения на реконструкцию производственно-складской части зданий З"пс определяются

З"п.с = Зс + Зс.т + Зэ,						(1.4)

где	Зс  затраты на строительные работы по зданию;

Зс.т  затраты на санитарно-технические работы в пределах здания (изменение систем вентиляции, отопления, водопровода, канализации и т.п.);

Зэ  затраты на электротехнические работы в пределах здания (изменение силовых и осветительных электрических сетей).

Зс=Сп.с⋅jc⋅αc1−Zc100,				(1.5)

Зс.т=Сп.с⋅jc.т⋅αc.т1−Zc.т100,			(1.6)

Зэ=Сп.с⋅jэ⋅αэ1−Zэ100,				(1.7)

где	Сп.с  стоимость производственно-складской  части  здания, руб.;

jс, jс.т, jэ  соответственно структуры стоимости отдельных элементов строительных, санитарно-технических и электротехнических работ;

aс, aс.т, aэ  соответственно  структуры  стоимости  строительных, санитарно-технических и электротехнических работ  в общей   сметной  стоимости  соответствующих  зданий (aс = 0,65; aс.т = 0,12; aэ = 0,23);

Zс, Zс.т, Zэ - степени возможного использования отдельных элементов структурных составляющих при реконструкции предприятия.

Таблица 1.2 - Характеристика стоимости производственно-складской части здания

| Мощность предприятия, тысяч приведенных капитальных ремонтов автомобиля ГАЗ-53 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость производственно-складской части здания Сп.с, тысяч рублей | 540 | 860 | 1009 | 1970 | 1480 |

Таблица 1.3 - Структурные составляющие стоимости по общестроительным работам

| Элементы | jс | Zc |
| --- | --- | --- |
| Структурные составляющие, претерпевающие изменения при реконструкции |  |  |
| Возведение внутренних стен | 7,7 | 1,54 |
| Подпольные каналы | 1,9 | 0,57 |
| Подземное хозяйство технологического оборудования | 1,1 | 1,10 |
| Строительная часть (комплексная трансформаторная подстанция) | 0,8 | 0,40 |
| Перекрытие антресолей | 1,8 | 0,90 |
| Перегородки (кирпичные, сетчатые, остекленные) | 1,1 | 0,66 |
| Устройство полов | 12,5 | 1,25 |
| Проемы | 2,9 | 0,29 |
| Отделочные работы | 4,8 | 0,43 |
| Фундаменты под технологическое оборудование | 1,6 | 1,52 |
| Подземное хозяйство испытательной станции | 0,8 | 0,24 |
| ИТОГО | 37,0 | 8,90 |
| Структурные составляющие, не претерпевающие изменения при реконструкции |  |  |
| Фундаменты наружных стен, колонн, каркас здания, формы перекрытия, кровля и т.д. | 63,0 |  |
| Прочие неучтенные работы (10%) |  | 1,10 |
| ИТОГО | 100,0 | 10,00 |

Таблица 1.4  Структурные составляющие основных фондов по санитарно-техническим работам

| Элементы | jс.т | Zc.т |
| --- | --- | --- |
| Внутренняя сеть водопровода Хозяйственно-бытовая канализация Производственная канализация Канализационная сеть и очистные сооружения гальванического участка Шлаковая канализация Внутренняя сеть водостоков Центральное отопление Производственное пароснабжение Теплоснабжение калориферов Вентиляция Сеть канализации условно очистных стоков и водоснабжения | 3,8 0,4 3,6 2,8 1,2 3,5 8,9 3,3 11,0 61,0 0,5 | 1,90 0,04 1,80 2,25 0,84 0,35 0,89 1,95 3,30 18,30 0,25 |
| ИТОГО | 100,0 | 31,90 |

Таблица 1.5 - Структурные составляющие стоимости основных фондов по электротехническим работам

| Элементы | jэ | Zэ |
| --- | --- | --- |
| Электроосвещение Электросиловое оборудование Электрооборудование автоматического управления Электрооборудование распределительного устройства и трансформаторных подстанций Прочие неучтенные работы | 31,0 45,0 9,0 15,0  | 3,10 20,00 4,05 6,80 3,85 |
| Всего | 100,0 | 37,80 |

Методика определения затрат на реконструкцию и расширение административно-бытовых помещений, затрат на приобретение и реконструкцию оборудования, затрат на демонтаж-монтаж и т.п. подробно рассмотрена в лекционном курсе и [1].

1.3 Цель работы

Целью работы является изучение методики определения затрат на строительство и реконструкцию предприятия и приобретение практических навыков в использовании этой методики.

1.4 Содержание работы

В содержание работы входит расчет затрат при строительстве или реконструкции предприятия по ремонту.

1.5 Методика выполнения работы

Исходными данными для расчета являются:

- площадь производственно-складской части здания, м2;

- площадь административно-бытовых помещений, м2, или количество работающих, чел.;

- количество и модификация оборудования, ед.;

- производственная программа предприятия, количество ремонтов в год;

- другие необходимые в расчетах данные.

Исходные данные задаются преподавателем или выбираются из предыдущих расчетов.

Затем в порядке, изложенном в подразделах 1.1 и 1.2, производится расчет затрат при строительстве или реконструкции предприятия.

Завершающим этапом работы является определение капитальных вложений при новом капитальном строительстве авторемонтного предприятия или капвложений при реконструкции предприятия.

Результаты расчетов представляются на проверку преподавателю и подводятся итоги выполнения работы.

2 Обоснование и выбор строительных конструкций и нормативов

2.1 Общие требования к объемно-планировочным решениям промышленных зданий

Авторемонтные предприятия следует проектировать в соответствии с требованиями СН и П II-91-77 "Сооружения промышленных предприятий", СН и П II-90-81 "Производственные здания промышленных предприятий", СН и П I.01.01-82, СН и П I.01.02-83 "Система нормативных документов в строительстве", СН и П 2.01.02-85 "Противопожарные нормы", СН и П 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика".

При проектировании необходимо учитывать максимально возможное блокирование - размещение в одном здании различных по характеру технологического процесса производств и складских помещений, обеспечивая при этом выполнение противопожарных и санитарных требований, а также правил техники безопасности.

Объемно-планировочное решение должно предусматривать применение унифицированных элементов сборных железобетонных конструкций заводского изготовления.

Шаг колонн - расстояние между осями двух смежных колонн в направлении пролета - выбирается равным 6 или 12 м. Ширина пролетов - расстояние между продольными осями двух рядов колонн - для зданий без мостовых кранов (с подвесными кран-балками грузоподъемностью до 5 т и без крановых устройств) назначается равной 12, 18 и 24 м. В случае применения в проектируемом здании мостовых кранов ширину пролетов необходимо выбирать равной 18, 24 и 30 м и более, но кратной 6 м.

Высота помещений промышленных предприятий - расстояние от отметки пола до низа несущих конструкций покрытия или перекрытия - выбирается в зависимости от технологических операций, совершаемых в различных отделениях, габаритов установленного оборудования, типа подъемно-транспортных устройств и в соответствии с правилами охраны труда.

Унификацией объемно-планировочных решений предусматривается высота производственных помещений соответственно значениям, приведенным в таблице 2.1

Высота складских помещений должна быть не менее 2,6 м, а для складов, расположенных в подвальных этажах, - не менее 2,2 м. Помещения складского хозяйства с постоянным пребыванием в них обслуживающего персонала приравниваются к производственным.

Для многоэтажных зданий промышленного типа необходимо применить сетку колонн 6х6 или 9х6, высоту этажей многоэтажных зданий - расстояние от отметки чистого пола до отметки чистого пола следующего этажа - следует назначать 3,6; 4,8 и 6 м, причем для первого этажа допускается высота 7,2 м.

Для отдельно стоящих или пристроенных зданий административно-бытового назначения принимается сетка колонн 6х6 м при ширине здания (или пристройки) 12 и 18 м и высоте этажа 3,3 м.

Объем производственного помещения на каждого работающего должен составлять не менее 15 м3, а площадь помещения - не менее 4,5 м2.

Ширину проездов для безрельсового транспорта и размеры проемов для ворот следует принимать в зависимости от габаритов перевозимых грузов и транспортных средств. Размеры ворот в свету принимаются кратными 0,6 м.

Размеры ворот должны превышать наибольшие габариты перевозимых грузов (с учетом габаритов транспортных средств) не менее чем на 600 мм по ширине и 200 мм по высоте.

Двери, ведущие в производственные и складские помещения, имеют обычно высоту 2,4 м. Различают однопольные шириной 1 м и двупольные шириной 1,5 и 2,0 м.

Таблица 2.1 - Основные строительные параметры одноэтажных промышленных зданий

| Тип здания | Про- лет, м | Высота до низа несущих конструкций, м | Высота до головки подкрано- вого рельса, м | Шаг колонн |  | Грузоподъемность крана, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | крайних | средних |  |
| Бескрановое С подвесным подъемнотранспорт. оборудованием С мостовыми кранами | 12 18 24 18 | 3,6; 4,2; 4,8; 6 4,8;6;7,2; 8,4;9,6;10,8 6; 7,2; 8,4;9,6;10,8 8,4 9,6 10,8 12,6 8,4 9,6 10,8 12,6 12,6 14,4 | - - - - - 6,15 6,95 8,15 9,65 6,15 6,95 8,15 9,65 9,65 11,45 | 6 6 или 12 6 или 12 6 или 12 6 или 12 6 или 12 6 или 12 6 или 12 6 или 12 6 или 12 6 или 12 6 или 12 6 или 12 | 6 6 или 12 6 или 12 6 или 12 12 6 или 12 6 или 12 6 или 12 12 6 или 12 6 или 12 6 или 12 12 12 12 | - не более 5 не более 5 10 10; 20 10; 20 10; 20 10 10; 20 10; 20 10; 20 10; 20; 30 20; 30 |

Ширина и высота оконных проемов должна быть кратной 600 мм.

Стены зданий по конструкции могут быть несущими и каркасными.

Несущие стены выполняются из кирпича или блоков. Каркасные стены представляют совокупность железобетонных или стальных колонн и стенового заполнения из кирпича, блоков или панелей. Толщина стен из кирпича - 380 или 510 мм; из бетонных блоков - 300-400 мм; из панелей - 200-250 мм.

2.2 Цель работы

Целью работы является изучение действующих строительных нормативов на проектирование авторемонтных предприятий и приобретение практических навыков в пользовании ими.

2.3 Содержание работы

В содержание работы входит изучение действующих строительных нормативов и порядка пользования ими.

2.4 Методика выполнения работы

Изучив подраздел 2.1 и рекомендуемые СНиП, студенты выполняют объемно-планировочное решение проектируемого здания. Исходные данные берутся из предыдущих расчетов или задаются преподавателем. Завершением работы является выполнение эскиза проектируемого предприятия с учетом компоновочного решения на листе формата А4 с указанием сетки колонн, высоты помещений, ширины проемов и других показателей. Эскиз представляется преподавателю на проверку, и подводятся итоги работы.

3 Обоснование и выбор санитарных и противопожарных нормативов

3.1 Основные противопожарные требования к проектированию зданий промышленных предприятий

При проектировании зданий авторемонтных предприятий необходимо учитывать пожарную опасность отдельных процессов, связанных с ремонтом автомобилей и агрегатов.

В таблице 3.1 приведена классификация производственных отделений и складов авторемонтного предприятия по пожарной опасности.

Таблица 3.1 - Категории производств (участков) по взрывопожарной и пожарной опасности

| Категория производств | Производства (участки) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 Взрывоопасные производства, связанные с: горячими газами, нижний предел взрываемости которых 10% и менее к объему воздуха; жидкостями с температурой вспышки паров до 28 С включительно при условии, что указанные газы и жидкости могут образовывать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема помещения; веществами, способными взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом | Окрасочный, краскозаготовительный Склад лакокрасочных материалов | При применении органических растворителей с температурой вспышки +28оС и ниже |
|  | Зарядная станция стартерных аккумуляторных батарей Стоянка электропогрузчиков и электротележек | Зарядка не более 10 стартерных аккумуляторных батарей допускается в специальном шкафу с индивидуальным отсосом воздуха, сблокированным с зарядным устройством, в помещении с производственными процессами категории Д. При зарядке аккумуляторных батарей без их снятия с электропогрузчиков и электротележек |
|  | Участок ремонта топливной аппаратуры карбюраторных двигателей применении для испытания аппаратуры топлива с температурой вспышки ниже |  |

Продолжение таблицы 3.1

|  | 28 С Пропиточная электроремонтного цеха при применении растворителей температурой вспышки ниже 28 С Ацетиленовая газогенераторная |  |
| --- | --- | --- |
| 2 Взрывопожароопасные производства, связанные с горючими газами, нижний предел взрываемости которых более 10% к объему воздуха; жидкостями с температурой вспышки паров от 28 С до 61 С включительно; жидкостями, нагретыми в условиях производства до температуры вспышки и выше, горючей пылью или волокнами, нижний предел взрываемости которых 65 г/м3 и менее к объему воздуха, при условии, что указанные газы, жидкости и пыли могут образовать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем5% объема помещения | Окрасочный, краскозаготовительная, склад лакокрасочных материалов Склад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с температурой вспышки паров от 28оС до 61оС Полимерный (восстановление деталей с применением пластмасс) Участок ремонта и испытания топливной аппаратуры дизельных двигателей | При применении органических растворителей с температурой вспышки от 28 С При применении органических растворителей и отвердителей с температурой вспышки от 28оС до 61оС |
| 3 Пожароопасные производства, связанные с: жидкостями с температурой вспышки паров выше 61оС; горючими пылями или волокнами, нижний предел взрываемости которых более 65 г/м3 к объему воздуха; с веществами, способными только гореть при взаимодействии с водой, кисло родом воздуха или друг с другом; с твердыми сгораемыми материалами | Полимерный (восстановление деталей с применением пластмасс) Шиномонтажный, деревообрабатывающий, ремонта платформ, обойный. Стоянка автомобилей, склады шин, смазочных материалов, с температурой вспышки свыше 61оС Склады основных и вспомогательных материалов (текстильных, резиноасбестовых изделий и других сгораемых материалов), химикатов, запасных частей, прочих изделий и агрегатов, хранящихся в сгораемой упаковке или таре Кислотная (при аккумуляторном участке) | При применении органических растворителей и отвердителей с температурой вспышки свыше 61оС |

Окончание таблицы 3.1

| 4 Производства, связанные с несгораемыми материалами в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени твердыми, жидкими и ¦газообразными веществами, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива | Регулировочный, испытательная станция для двигателей, кузнечно-рессорный, термический, сварочный, медницко-радиаторный, ремонта кабин (металлических кузовов) и оперения, ремонта рам |  |
| --- | --- | --- |
| 5 Производства, связанные с несгораемыми веществами и материалами в холодном состоянии | Разборно-моечный (при выполнении моечно-очистительных работ без использования органических растворителей), дефектовочный, комплектовочный, сборки двигателей, сборки агрегатов, сборки автомобилей, слесарно-механический, гальванический, ремонта электрооборудования, ремонта аккумуляторов, ремонтно-механический (ОГМ), инструментальный, заточный, компрессорная Склады агрегатов (при хранении агрегатов в несгораемой таре), склады запасных частей и прочих несгораемых изделий, хранящихся без сгораемой упаковки и тары, инструмента, металла. Эмульсионная |  |

По пределу огнестойкости отдельных частей все здания и сооружения разделяются на пять степеней.

В таблице 3.2 приведена упрощенная классификация зданий в зависимости от степени огнестойкости их конструктивных элементов.

Таблица 3.2 - Характеристика зданий по степени огнестойкости

| Степень огнестойкости здания | Конструктивные элементы здания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сгораемые | Трудносгораемые | Несгораемые |
| I и II III, IIIa, IIIб IV, IVa, V |  Совмещенные покрытия Все части здания |  Междуэтажные и чердачные покрытия, перегородки | Все части здания Все прочие элементы здания |

Требуемая степень огнестойкости здания, число этажей, а также допустимая площадь пола между противопожарными стенами устанавливаются по наиболее опасному в пожарном отношении элементу производства, размещаемому в здании, за исключением того случая, когда площадь помещения, занимаемого пожароопасным элементом производства, не превышает 5% остальной производственной площади и составляет не более 100 м2.

Таблица 3.3 - Характеристика зданий по пожарной опасности

| Категория пожароопасности | Требуемая степень огнестойкости | Допустимое количество этажей | Максимальная площадь этажа между противопожарными стенами, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для одноэтажных зданий | Для многоэтажных зданий |
| А Б В Г Д | I II I II I II III IV V I и II III IV V I II III IV V | 1 1 6 3 Не ограничено 6 3 1 1 Не ограничено 2 1 1 Не ограничено 3 2 2 | Не ограничена 4000 Не ограничена 5000 Не ограничена 7000 3000 2000 1200 Не ограничена 3000 2500 1500 Не ограничена 4500 3000 2000 | 2500 4000 2000   2000   3000 2000 1250 |

Поскольку для авторемонтных предприятий кузнечные, термические и сварочные работы (относящиеся к категории Г) являются неосновными, в соответствии с противопожарными правилами размещение их можно производить в зданиях ниже II степени огнестойкости. Однако в этом случае они могут быть расположены лишь в одноэтажных зданиях с площадью застройки: для зданий III и IV степени огнестойкости - не более 500 м2, а для зданий V степени огнестойкости - не более 300 м2.

Во всех производственных и вспомогательных помещениях необходимо предусматривать эвакуационные выходы. Двери, ворота и проходы являются эвакуационными выходами, если они ведут:

- из помещения первого этажа наружу через вестибюль, коридор, лестничную клетку или непосредственно наружу через вестибюль;

- из одного помещения в смежное ему помещение того же этажа, обладающее степенью огнестойкости не ниже III, не содержащее производств категории А и Б и имеющее непосредственный выход наружу или выход наружу через лестничную клетку, вестибюль или коридор.

Количество эвакуационных выходов должно быть не менее двух, за исключением помещений с площадью до 100 м2, содержащих производство категорий А, Б и В, и с площадью пола до 200 м2 при размещении в них производств категорий Г и Д, а также вспомогательных помещений, в которых возможно одновременное пребывание не более 50 человек. Минимальное расстояние между выходами не должно быть меньше величины 1,5П, , где П - периметр здания. Допустимые расстояния от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Максимальные расстояния до эвакуационного выхода, м

| Категория пожароопасности производства | Степень огнестойкости здания | Одноэтажное здание | Многоэтажное здание |
| --- | --- | --- | --- |
| А Б В Г Д | I и II I и II I и II III IV V I и II III IV и V I и II III IV V | 30 75 75 60 50 50 Не ограничено 60 50 Не ограничено 100 60 50 | 25 50 50 40 30 - - 50 - - 75 50 40 |

При составлении схемы генерального плана противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Противопожарные разрывы между зданиями

| Степень огнестойкости одного здания (сооружения) | Противопожарный разрыв (в м) при степени огнестойкости другого здания (сооружения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I и II | III | IV и V |
| I и II III IV и V | 10 12 16 | 12 16 18 | 16 18 20 |

Противопожарные разрывы не нормируются в следующих случаях:

- если площадь пола двух зданий или сооружений не превышает норм, допускаемых между пожароопасными стенами, считая по наиболее пожароопасному производству и низшей степени огнестойкости;

- если стена более высокого здания является противопожарной;

- если здания I и II степеней огнестойкости имеют несгораемые кровли или сгораемые кровли, или сгораемые кровли, уложенные на несгораемых основаниях, и в них размещены производства категорий Г и Д.

Таблица 3.6 - Противопожарные разрывы между зданиями и открытыми складами

| Хранимый материал | Вместимость склада, м3 | Противопожарный разрыв (в м) до зданий и сооружений со степенью огнестойкости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I и II | III | IV и V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бензин, керосин, | < 10 | 16 | 20 | 24 |
| дизтопливо | 10250 | 20 | 24 | 30 |
| Смазочные материалы | < 50 501250 | 16 20 | 20 24 | 24 30 |
| Каменный уголь | < 500 5005000 500010000 | 6 8 12 | 8 10 14 | 12 14 16 |
| Лесоматериалы | < 1000 100010000 | 12 18 | 16 24 | 30 30 |

Продолжение таблицы 3.6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опилки, щепа и другие легковоспламеняющиеся материалы | < 1000 | 24 | 30 | 36 |

Размещение на площадке строительства производственных отделений с вредными выделениями (дым, газы, пары, пыль и т.п.) по отношению к другим отделениям, а также к составляющим ситуационного плана производится с учетом преимущественного направления ветров в данном районе.

В зданиях всех степеней огнестойкости допускается применять гипсокартонные листы для облицовки металлических конструкций с целью повышения их огнестойкости, а также сборно-разборные и раздвижные перегородки с ненормируемыми пределами огнестойкости и распространения огня.

Перегородки из гипсокартонных листов по каркасу из негорючих материалов допускается применять в зданиях I и II степени огнестойкости при пределах огнестойкости соответственно 1 и 0,5 ч.

Не допускается облицовка и оклейка стен и покрытие полов горючими материалами в лестничных клетках, лифтовых холлах, фойе, вестибюлях зданий всех степеней огнестойкости, кроме V.

Здания высотой 10 м и более от планировочной отметки земли до карниза или парапета должны иметь выход на кровлю из лестничных клеток или по пожарным лестницам.

3.2 Основные санитарные требования к проектированию предприятий

Авторемонтные предприятия по санитарной классификации производств относятся к V классу и в соответствии с санитарными нормами должны иметь санитарно-защитную зону (расстояние между предприятием и жилой застройкой) 50-100 м. Санитарно-защитная зона не может использоваться для расширения территории предприятия.

Площадь участков,  предназначенных для озеленения  территории, на

авторемонтных предприятиях должна составлять не менее 10%.

При проектировании предприятий должны соблюдаться следующие минимально допустимые размеры помещений:

Объем на одного работающего в

производственных помещениях	15 м3/чел

Площадь на одного работающего

в производственных помещениях	4,5 м2/чел

То же, в конструкторских бюро	6 м2/чел

То же, в административно-

конторских помещениях	4 м2/чел

То же, для учебных помещениях	1,75 м2/чел

Санитарно-бытовые помещения проектируются, исходя из следующих величин:

- списочное количество работающих во всех сменах А (всего), в том числе А1 - мужчин, А2 - женщин;

- явочное количество работающих в наиболее многочисленной смене В (всего), в том числе В1 - мужчин, В2 - женщин.

Таблица 3.7 - Состав и оборудование санитарно-бытовых помещений

| Группа произ- водст- венных процес- сов | Санитарная характеристика производственных процессов | Расчетное количество |  | Тип гардеробных и количество отделений в шкафу на 1 чел. (по величине А) | Специальная обработка спецодежды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | душевых сеток | кранов-умываль-ников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Процессы, вызывающие загрязнение тела и спецодежды веществами 3-го и 4-го классов опасности: а) загрязнение только рук б) загрязнение тела и спецодежды, удаляемое без специальных моющих средств в) загрязнение тела и спецодежды веществами, удаляемыми с применением специальных моющих средств | B25 B15 B5 | B7 B10 B20 | Общие, одно отделение То же Общие, два отделения | Химчистка или стирка спецодежды |
|  | Процессы, протекающие при избытках явного тепла или неблагоприятных метеорологических условиях: а) при избытках явного конвекционного тепла б) при избытках явного лучистого тепла в) связанные с воздействием влаги, вызывающей намокание спецодежды г) при температуре воздуха до 10 С, включая работы на открытом воздухе | B7 B3 B5 B5 | B20 B20 B20 B20 | То же То же Раздельные, по одному отделению То же | Помещения для охлаждения То же Сушка спецодежды Помещения для обогрева и сушки спецодежды |
|  | Процессы, вызывающие загрязнение тела и спецодежды веществами 1-го и 2-го классов опасности, а также веществами, обладающими стойким запахом: а) загрязнение только рук б) загрязнение тела и спецодежды | B7 B3 | B10 B10 | Общие, два отделения Раздельные, по одному отделению | Химчистка спецодежды Обезвреживание, искусственная вентиляция |
|  | Процессы, требующие особых условий чистоты или стерильности при изготовлении продукции | В соответствии с требованиями ведомственных норм |  |  |  |

При разборке компоновочного плана производственных  зданий необходимо учитывать, чтобы расстояние от рабочих мест до уборных не превышало 75 м.

3.3 Цель работы

Целью работы является изучение действующих нормативных документов и приобретение практических навыков в пользовании ими.

3.4 Содержание работы

В содержание работы входит изучение действующих нормативных документов: СН и П 2.01.02-85 "Противопожарные нормы", СНиП II-90-81 "Производственные здания промышленных предприятий", СН и П 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания" и порядка пользования ими.

3.5 Методика выполнения работы

Изучив подразделы 3.1 - 3.2, СНиП и другую нормативную документацию, студентами рассчитываются показатели по санитарным и противопожарным нормам. Исходные данные берутся из предыдущих расчетов или задаются преподавателем. Завершающим этапом является выполнение эскиза проектируемого предприятия с учетом расчетных данных на листе формата А4. Эскиз представляется преподавателю на проверку, и затем подводятся итоги выполнения работы.

4 Обоснование и выбор внутризаводского транспорта

  - Выбор вида внутризаводского транспорта

Основными факторами при выборе вида подъемно-транспортного оборудования служат:

- годовой объем перерабатываемых грузов по каждому грузопотоку, частота и ритмичность подачи грузов;

- характеристика и свойства перемещаемых грузов: штучный, насыпной, жидкий; масса, объем, габариты грузовой единицы ( в частности, количество восстанавливаемых в партии деталей) и т.п.;

- расстояние и условия перемещения: состояние путей, дорог и покрытий; величина транспортной партии, высота производственных и складских помещений и др.;

- характеристика транспортных средств, их производительность; условия погрузки-разгрузки; возможность маневрирования;

- сохранность грузов; санитарно-гигиенические условия, безопасность выполнения работ и др.

Рациональный вид подъемно-транспортного оборудования на различных этапах ремонта автомобиля выбирают на основе сложившейся практики с учетом перспектив развития авторемонтного производства.

4.2 Определение количества подъемно-транспортного оборудования

Количество того или иного вида подъемно-транспортного оборудования, необходимое для выполнения подъемно-транспортных работ:

Xоб=G⋅kФоб⋅Q,					(4.1)

где	G  масса перерабатываемых в течение года грузов данным видом оборудования, т;

k    коэффициент   неравномерности  грузопотока  (в  среднем k = 1,2);

Фоб - годовой фонд времени оборудования, ч;

Q - производительность оборудования, т/ч.

Производительность подъемно-транспортного оборудования циклического действия (краны,  толи, погрузчики, тележки и др.) рассчитывается по формуле

Q=60⋅q⋅kq⋅kttu,					(4.2)

где	q  - грузоподъемность оборудования, т;

kq - коэффициент использования грузоподъемности оборудования, kq = 0,7-1,0;

kt - коэффициент использования оборудования по времени, kt = 0,7 - 0,9;

tц - время рабочего цикла, т.е. время, затрачиваемое на выполнение всего

комплекса подъемно-транспортных операций с учетом их совмещения, мин.

Время рабочего цикла для мостовых и одноблочных кранов определяется по следующей формуле:

tu=4hϑп+2lТϑТ+lсрϑх⋅kc+t0,			(4.3)

где	h   - средняя высота подъема груза, м;

п - скорость подъема груза, м/мин;

lТ - средняя длина пути перемещения тележки мостового и однобалочного крана, равная половине длины крана, м;

Т - скорость передвижения тележки крана, м/мин;

lcp - - средняя длина пути перемещения груза при цикле, м;

х - средняя скорость передвижения оборудования, м/мин;

kс - коэффициент совмещения операций цикла (в среднем кс = 0,7);

tо - суммарные  затраты  времени  на  захват, освобождение и ориентировку груза при установке на место, мин.

Для погрузчиков, тягачей, электрокар и самоходных тележек время рабочего цикла рассчитывается по формуле

tu=2,1hϑп+2lсрϑх+2⋅tн⋅kc+t0,				(4.4)

где	tн - время наклона и установки рамы (вилок)  в  транспортное, загрузочное или разгрузочное  положение, мин. (в среднем tн принимается 0,25 мин).

При ориентировочных расчетах производительности погрузчиков, тягачей, электрокар, самоходных тележек

tu=2Lϑx+tпр,							(4.5)

где	х - средняя скорость передвижения оборудования, м/мин (скорость погрузчиков при их работе в цехах и складах равна 80-100 м/мин; скорость погрузчиков при их работе на открытых площадках с твердым покрытием равна 150-180 м/мин);

L  - длина ездки, м;

tпр- время погрузки и разгрузки.

Для кранов-штабелеров

tu=2,5hϑп+2lkϑk+lсрϑх+⋅kc+t0,			(4.6)

где	к - скорость передвижения каретки крана-штабелера, м/мин;

lк - средняя длина пути перемещения  каретки крана-штабелера, равная половине длины крана, м;

tо - суммарные затраты времени на захват, освобождение и ориентировку груза при установке на место, мин.

Таблица 4.1 - Подъемно-транспортное оборудование авторемонтного завода

| Элементы производственного процесса | Конвейеры |  |  |  |  |  | Авто-электро-погрузчик | Тягач автомо бильный | Электро кары | Стенд-тележка | Краны |  |  |  | Электри-ческая толь | Подъемники, манипуляторы, роботы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подвес-ной | грузо-несущий | грузо-ведущий | пластин-чатый | теле-жечный | роли-ковый |  |  |  |  | козло- вой | поворотный консольный | кран-балка | кран-штабелер |  |  |
| Перемещение ремфонда Разборка- мойка ремфонда Подъем и перемещение объектов на рабочих местах и по постам ремонта Перемещение грузов между цехами, участками, складами Внутрискладское перемещение грузов | + + + + + |  + +  + | + + +   |   +   |  + +   |  + +   | +   + + | +     |    + + |  + +   | +     |  +    |  + + + + |     + |  + + + + |   +   |

Производительность подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия (конвейера) определяется по следующим формулам:

при перемещении штучных грузов - грузовых единиц (отдельные крупногабаритные детали, сборочные единицы, пакеты, поддоны, тара), следующих одни за другими

Q = n ∙ q .Kt,							(4.7)

где	n  - количество перемещаемых грузовых единиц в час;

q  - масса грузовой единицы, кг;

Kt - коэффициент использования оборудования по времени, Kt = 0,7 - 0,9.

n=60⋅ϑq,							(4.8)

где	 - скорость перемещения груза, м/мин;

q  - расстояние между грузовыми единицами, м.

При перемещении грузов навалом непрерывным потоком

Q = 60.p.q.Kt,							(4.9)

где	р - удельная  допустимая нагрузка на погонный метр конвейера, т/пог.м.

Полученное расчетное количество подъемно-транспортного оборудования Хоб.расч округляется до целого числа Хоб.прин, и определяется коэффициент загрузки оборудования

K=Xоб.расчХприн	.						(4.10)

4.3 Цель работы

Целью работы является изучение метода обоснования и выбора внутризаводского транспорта и приобретение практического навыка в расчете потребности во внутризаводском транспорте.

4.4 Содержание работы

В содержание работы входит выбор вида внутризаводского транспорта и определение его количества.

4.5 Методика выполнения работы

Изучив подраздел 4.1, необходимо определить перечень исходных данных для расчета. Затем обратиться к преподавателю и получить у него необходимые данные. В последовательности, определенной в подразделах

4.1 и 4.2, производится выбор и расчет необходимого внутризаводского транспорта. В зависимости от выбранного оборудования его модель, тип, производительность и другие необходимые для расчета сведения определяются по [3] и [4]. Завершается расчет определением коэффициента загрузки оборудования, после этого результаты расчетов представляются на проверку преподавателю и подводятся итоги выполнения работы.

5 Расчет потребности предприятия в электроэнергии

5.1 Определение расхода электроэнергии

Годовая потребность предприятия в электроэнергии определяется на основании расчетов силовой и осветительной нагрузок.

К исходным данным для определения силовой нагрузки относятся установленная мощность токоприемников, разделенных на группы по однородности характера работ обслуживаемого оборудования, и режим работы потребителей электроэнергии.

Годовой расход силовой электроэнергии

Wсил =  Nу.э.hз.Фо.Kсп,  кВт.ч,				(5.1)

где	Nу.э - установленная мощность токоприемников по группам оборудования, кВт;

hз - коэффициент загрузки оборудования, представляющий собой отношение расчетного (теоретически потребного) количества единиц оборудования к количеству единиц оборудования, принятому в проекте. Для укрупненных расчетов hз = 0,6 - 0,75;

Фо - действительный годовой фонд времени работы оборудования при заданной сменности, ч;

Kсп - коэффициент спроса, учитывающий неодновременность работы потребителей.

В таблице 5.1 приведены наименования групп потребителей электроэнергии и их примерное процентное соотношение, а также расчетные коэффициенты спроса для авторемонтных предприятий, которые производят ремонт только автомобилей и агрегатов.

При укрупненных расчетах коэффициент спроса Kсп в среднем можно принять равным 0,3 - 0,5.

Чтобы определить осветительную нагрузку, необходимо знать размеры освещаемых площадей производственных, складских, вспомогательных и административно-бытовых помещений и нормы расхода электроэнергии в соответствии с условиями работы.

Годовой расход электроэнергии для освещения по всему предприятию

Wосв =  R.t.F ,						(5.2)

где	R - норма  расхода  электроэнергии,  в ваттах на 1 м2 площади пола освещаемого помещения за 1 час (удельная мощность).

t - средняя продолжительность работы электрического освещения в течение года, ч. Можно принять при  двухсменной  работе t = 2100 - 2200 ч;

F - площадь пола освещаемых помещений, м2.

Таблица 5.1 - Распределение мощности токоприемников по группам на авторемонтных предприятиях

| Группы потребителей электроэнергии | Коэффициент спроса, Kсп | Распределение мощности токоприемников, % |
| --- | --- | --- |
| Электродвигатели металлорежущих станков, кузнечно-прессового оборудования и стендов Электродвигатели подъемно-транспортных устройств Электродвигатели компрессоров, насосов и вентиляторов Электросварочные аппараты и трансформаторы Электропечные и электросушильные установки | 0,14 0,20 0,65 0,35 0,50 | 33 – 40 4 – 6 28 – 33 3 – 5 23 - 26 |

Таблица 5.2 - Удельные показатели для расчета осветительной нагрузки

| Помещения | Удельная мощность осветительной нагрузки, R, Вт/м2 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Производственное Складское Вспомогательное Административно-бытовое | 12 - 20 7 - 10 8 - 10 15 - 22 | Удельные мощности приведены для ламп накаливания. При люминисцентном освещении эти показатели увеличиваются на 15-20% |

5.2 Цель работы

Целью работы является ознакомление с методикой расчета потребности в электроэнергии проектируемого предприятия и приобретение практических навыков в работе с ней.

5.3 Содержание работы

В содержание работы входит расчет силовой и осветительной нагрузок для проектируемого предприятия.

5.4 Методика выполнения работы

Исходные данные для расчета задаются преподавателем каждому студенту. Затем в последовательности, изложенной в подразделе 5.1, производится расчет силовой и осветительной нагрузок. Завершается работа расчетом суммарной потребляемой электроэнергии на предприятии. После этого результаты расчетов представляются преподавателю, и подводятся итоги выполнения работы.

6 Определение потребности в воде, паре и сжатом воздухе

6.1 Определение расхода производственной воды

Методика определения расхода воды зависит от категории потребителей. Годовой расход воды потребителями с периодической доливкой и сменой воды определяется, исходя из емкости потребителя qп и количества смен воды в баке за год nсм, с учетом ежедневной доливки, выраженной в процентах от емкости:

Qг.в = 1,25.qп.nсм , м3.						(6.1)

К этой категории потребителей относятся моечные машины, ванны и баки.

Если потребитель имеет нормированный расход воды на одно изделие, то годовой расход ее определяется с учетом нормы расхода на одно изделие qи и годовой программы ремонтируемых объектов N:

Qг.в = qи.N , м3.						(6.2)

К данной категории потребителей относятся шланговая наружная мойка автомобилей, гидравлическое испытание головок и блоков цилиндров, заполнение системы охлаждения собранных автомобилей.

В случае применения потребителей с непрерывной циркуляцией проточной воды годовой расход ее определяется, исходя из установившегося часового расхода и количества часов работы потребителя:

Q=Vв⋅Фо⋅Ксп1000, м3						(6.3)

где	Vв - непрерывный расход воды, л/ч;

Ксп - коэффициент спроса.

К этой категории потребителей относятся ванны для промывки деталей в проточной воде.

Если потребитель расходует воду на поглощение образующегося тепла, расход ее определяется по тепловому балансу.

Ориентировочный     расход воды на производственные нужды определяется, руководствуясь следующими рекомендациями.

Расход воды, поступающей из водопровода (л/ч) на охлаждение одного двигателя, составляет:

ГАЗ-24		210-270

ГАЗ-53		300-360

ЗиЛ-130		360-480

ЯМЗ-236	2100-2250

Средний часовой расход воды для промывки деталей в баках емкостью 1,5-2,5 м3 составляет 10-13 л. Для обезжиривания и промывки деталей в моечных машинах средний часовой расход воды можно принять из расчета 0,12-0,5 м3 на 1 т пропускаемых через моечную машину деталей.

Для гидравлического испытания блока цилиндра расход воды составляет в среднем 2 л на один блок (при многократном использовании воды).

При закалке деталей на высокочастотных установках средний расход воды для охлаждения деталей может быть принят равным 4-6 м3/ч на одну установку, а при закалке деталей с нагревом в электропечах - 5-8 м3 на 1 т обрабатываемых деталей.

Расчет суточного количества потребляемой воды для производственных и хозяйственных нужд по укрупненным показателям производится, исходя из следующих данных.

Для производственных нужд:

на одного производственного рабочего

всех отделений, кроме горячих цехов	20 л

на одного рабочего горячих цехов	35 л

Для хозяйственно-бытовых нужд:

на одного работающего	25 л

для пользующихся душем на одного человека	50 л

для столовой на одного человека	10 л

на непредвиденные цели	10% от общего расхода

6.2 Определение расхода производственного пара

Для производственных целей применяется пар давлением 400-500 кПа, который расходуют на разогрев растворов и воды в моечных машинах и ваннах в начале смены и на поддержание в них нужной температуры (подогрев) в течение рабочего дня, а также на приготовление охлаждающих смесей и другие цели.

Средний расход пара давлением 400-500 кПа на подогрев растворов и воды в моечных машинах и ваннах при укрупненных расчетах принимается равным 70-100 кг/ч на 1 т обрабатываемых деталей.

Расход пара на разогрев составляет ориентировочно 200-250% к среднечасовому эксплуатационному расходу.

Расход пара на приготовление охлаждающих смесей при давлении 250 кПа составляет 0,15-0,2 кг/ч на 1 л расходуемой жидкости.

Необходимое количество пара для отопления и вентиляции

Pо.в=Рп⋅Qз⋅Т550⋅1000, т					(6.4)

где	Рп - потеря тепла 1 м3 здания в час, кал. Для условий Республики Беларусь  Рп = 20000-25000 кал;

Qз - кубатура всех отапливаемых зданий, м3;

Т  - продолжительность отопительного периода, ч. Для условий Республики Беларусь  Т  4320 ч;

550 - теплоотдача 1 кг пара, кал;

1000 - переводной коэффициент.

6.3 Расчет потребности в сжатом воздухе

Расход сжатого воздуха для производственных нужд определяется исходя из потребляемого количества воздуха отдельными воздухоприемниками.

На авторемонтных заводах сжатый воздух принимается для питания пневматических гайковертов, клепальных машин, пневматических приводов, приспособлений для распыления краски, нанесения металлизационных покрытий и порошкового напыления пластмасс, для очистки деталей косточковой крошкой и питания дробеструйных аппаратов, для отдувки деталей при сборке узлов и агрегатов, отдувки станков от стружки, испытания радиаторов и топливных баков, накачивания шин, перемешивания растворов и т.п.

При расчете количества потребляемого сжатого воздуха определяется минутный его расход, по которому выбираются компрессоры, и годовой расход.

Минутный расход сжатого воздуха Qр.м находится как сумма расходов разными потребителями:

Qр.м = (1,3 - 1,4). qв.n.Kcп ,					(6.5)

где	 qв - удельный  расход  сжатого воздуха одним потребителем при непрерывной его работе, м3/мин;

n  - количество одноименных потребителей сжатого воздуха;

Kcп- коэффициент спроса, учитывающий фактическую продолжительность использования потребителей воздуха и неодновременность их работы.

Числовой коэффициент (1,3 - 1,4) учитывает эксплуатационные потери воздуха вследствие неплотностей в сети.

Таблица 6.1 - Укрупненные данные для расчета сжатого воздуха

| Потребители сжатого воздуха | qв, м3/мин | Ксп |
| --- | --- | --- |
| Металлизационные установки Пескоструйные и дробеструйные установки Краскораспылительные установки Пневмозажимы к станкам и стендам Установка для порошкового напыления Установка для очистки деталей косточковой крошкой Пневматический поршневой подъемник (на один подъем) Пневматический инструмент Перемешивание растворов Установка для отдувки деталей | 0,60 - 1,20 1,90 - 4,10 0,20 - 0,30 0,05 - 0,09 0,20 - 0,30 1,00 - 1,50 0,04 - 0,25 0,60 - 0,90 0,40 - 0,50 0,60 - 1,00 | 0,40 - 0,60 0,40 - 0,60 0,40 - 0,60 0,40 - 0,60 0,15 - 0,20 0,40 - 0,60 0,10 - 0,15 0,20 - 0,40 0,03 - 0,05 0,10 - 0,15 |

Годовой расход сжатого воздуха Qр.г определяется исходя из минутного расхода и годового фонда времени оборудования Фо:

Qр.г = 60.Qр.м.Фо .						(6.6)

Расчетная максимальная производительность компрессорной станции

Qк.с = 1,3 Qр.м , м3/мин					(6.7)

Количество и тип компрессоров, устанавливаемых на станции, принимается в зависимости от  Qк.с и потребного  рабочего  давления сжатого воздуха по [1].  Давление подаваемого сжатого воздуха обычно находится в пределах 400 - 800 кПа.

6.4 Цель работы

Целью работы является изучение методики расчетов потребного количества воды, пара и сжатого воздуха и приобретение практических навыков в этих расчетах.

6.5 Содержание работы

В содержание работы входит расчет потребного количества воды, пара и сжатого воздуха для проектируемого предприятия.

6.6 Методика выполнения работы

Из сводной ведомости оборудования, составленной в работе 6 практических занятий к курсовой работе, выбираются потребители воды, пара и сжатого воздуха. Затем они группируются и производится расчет согласно подразделам 6.1, 6.2, 6.3.

Завершается работа подбором компрессоров для компрессорной станции проектируемого предприятия. После этого результаты расчетов представляются преподавателю, и подводятся итоги выполнения работы.

7 Расчет складских запасов на предприятии

7.1 Расчет величины складских запасов

Исходными данными для проектирования складов служат:

- производственная программа завода;

- нормы расхода материалов, полуфабрикатов, деталей на единицу продукции;

- нормы запаса, регламентируемые условиями снабжения предприятия.

Складские запасы различных материалов и запасных частей, подлежащих учету при проектировании, определяются по каждому ремонтируемому объекту:

Q=Gм⋅N⋅dзdp, т(кг)				(7.1)

где	Gм - норма расхода материалов, деталей,  полуфабрикатов   на единицу продукции, т (кг);

dз - норма запаса материалов, дней;

dр - годовая продолжительность работы предприятия, дней.

При укрупненном расчете складов ориентировочно принимается, что детали, изношенные в пределах допустимой по техническим условиям величины, т.е. годные детали, составляют около 30%, требующие ремонта - 45%, негодные - 25% от общего веса деталей автомобиля или его агрегатов. Поэтому расход запасных частей на капитальный ремонт агрегатов можно определить, принимая в среднем норму расхода Gм, равную 25% от веса данных агрегатов.

При определении хранимых запасов деталей, требующих ремонта, и годных деталей норма Gм для склада накопления и комплектовочного склада принимается соответственно равной 45 и 75% от веса комплекта агрегатов, так как детали кузовной группы, рама и колеса (а для комплектовочного склада еще и тяжелые детали агрегатов) не поступают на эти склады, направляясь непосредственно на места ремонта сразу после дефектовки.

Укрупненные нормы расходов запасных частей и материалов на капитальный ремонт автомобилей и агрегатов новых моделей, не указанных в приложении Х1 [1], можно определить согласно рекомендациям, приведенным в примечаниях приложения Х1 [1].

Таблица 7.1 - Нормы складских запасов, дней

| Материалы, детали, изделия | Материал поступает |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из базы ведомства (от оптовиков-посредников) |  | непосредственно от поставщика |
| Запчасти к ремонтируемым объектам Запчасти к оборудованию Металл черный Металлы цветные Трубы из черных металлов Электротехнические материалы Инструмент стандартный покупной Резинотехнические материалы Кожа и кожевенные изделия Спецодежда, текстиль Бумага и картон Канцелярские и чертежные материалы Хозяйственные и скобяные изделия Строительные материалы Топливо твердое Топливо жидкое Масла и смазки Химические материалы Лакокрасочные материалы Пластмассовые изделия Изоляционные материалы Ремонтный фонд (автомобили и агрегаты) Готовая продукция (автомобили и агрегаты) | 30 8 15 15 12 18 18 18 18 12 18 16 18 12 18 24 20 18 18 15 20 20 | 45 14 24 24 20 24 24 20 24 20 20 24 20 20 30 30 30 24 24 24 24 24 | - 40 - 50 18 - 30 24 - 30 20 - 24 24 - 36 - - 24 - 40 - - 24 - 30 - - 24 - 28 30 - 40 30 - 60 24 - 30 24 - 40 24 - 40 24 24 10 - 15 3 - 5 |

7.2 Цель работы

Целью работы является изучение порядка расчета величины складских запасов на предприятии и приобретение практических навыков в этих расчетах.

7.3 Содержание работы

В содержание работы входит расчет величины складских запасов на проектируемом предприятии.

7.4 Методика выполнения работы

По заданным исходным данным студентом проводится группировка необходимых для ремонта материалов, изделий, деталей и т.д. по группам нормирования и по методике, изложенной в подразделе 7.1, проводится расчет складских запасов. В заключение рассчитываются склады ремонтного фонда и готовой продукции, результаты представляются преподавателю, и подводится итог выполненной работы.

8 Расчет и проектирование очистных сооружений

8.1 Канализация и очистные устройства

На автомобильном предприятии необходимо предусмотреть две отдельные системы внутренней канализации: производственную и хозяйственно-бытовую. В очистных сооружениях должна производиться очистка производственных сточных вод, содержащих взвешенные вещества, горючие жидкости, масла, кислоты, щелочи и другие вредные вещества. Типы и конструкции применяемых очистных сооружений зависят от физико-химических свойств очищаемых сточных вод.

На авторемонтном предприятии с учетом характера загрязнений и способа очистки производственные сточные воды подразделяются на:

- содержащие взвешенные вещества, моющие растворы и нефтепродукты (сточные воды от моечно-очистительного оборудования, агрегатов подготовки к окраске и т.п.);

- содержащие краску (сточные воды от установок для снятия краски и окрасочных камер и установок);

- хромосодержащие (сточные воды от гальванических ванн для хромирования и промывки деталей после нанесения хромовых покрытий);

- кислотно-щелочные (сточные воды от гальванических ванн для нанесения прочих видов покрытий, подготовки деталей к нанесению покрытий и промывки деталей, а также от аккумуляторного участка).

Характерной особенностью авторемонтных предприятий является наличие значительного количества технологического оборудования, у которого имеется не постоянный, а периодический выпуск относительно большого количества сточных вод. Поэтому целесообразно направлять стоячие воды не в очистные установки, а в буферную емкость, из которой стоячие воды периодически перекачиваются в очистные установки. Применение подобной схемы позволит увеличивать продолжительность проведения процессов очистки установки с меньшей производительностью и стоимостью.

Рядом с участком гальваники должно располагаться помещение для нейтрализации, где производится очистка сточной воды, содержащей соединения хрома, с восстановлением шестивалентного хрома до трехвалентного. Система канализации и очистки сточных вод на гальванических участках должна предусматривать:

- очистку и нейтрализацию цианосодержащих стоков с помощью щелочи, окислителя и извести;

- очистку хромосодержащих стоков от  хроматов  с  помощью  серной

кислоты и бисульфида натрия с последующей нейтрализацией известью;

- нейтрализацию стоков кислых, щелочных и содержащих медь, никель, железо и т.п.

Нейтрализованные стоки поступают в очистные сооружения предприятия, а обезвоженный осадок пропускается через вакуум для практического применения или захоронения.

Механическая очистка применяется для выделения из сточной воды грубодисперсных нерастворенных минеральных и органических примесей.

Назначение механической очистки заключается в подготовке производственных сточных вод к использованию их для производственного водоснабжения или при необходимости к биологическому, физико-химическому или другому методу более глубокой очистки. Механические методы очистки на современных очистных станциях состоят из процеживания через решетки, пескоулавливания, отстаивания, центрафугирования, гидроциклонирования и фильтрации. Типы и размеры очистных сооружений зависят в основном от состава, свойств и расхода производственных сточных вод,  а  также  от требований к качеству очищенной воды.

8.2 Первичные отстойники

Сточные воды после песколовок содержат в значительном количестве нерастворенные дисперсные загрязнения, находящиеся во взвешенном и плавающем состоянии. Примеси из воды выделяют гравитационным отстаиванием. Отстаивание осуществляют в отстойниках, которые различаются по назначению, режиму работы и направлению основного потока сточных вод.

Отстойники-флотаторы предназначены для очистки производственных сточных вод от взвешенных веществ, масел, жиров, ПАВ и прочих флотируемых веществ. В отстойной конической части такого сооружения, работающего в напорном режиме, происходит агломерация, хлопьеобразование и осаждение взвешенных частиц, а также растворение воздуха в сточной воде. Осветленная вода через центральную трубу и вращающийся по принципу сегнерового колеса водораспределитель поступает в открытую флотационную часть, где и осуществляется флотация загрязняющих веществ пузырьками воздуха, выделяющимися из воды в условиях нормального давления.

При коагуляции сточной воды известковым молоком (рН = 9,5-10,5) и давлении в отстойной напорной части 4.105 Па эффект очистки составляет по механическим примесям 95%, по флотируемым ПАВ - 80%.

Более подробно вопросы очистки стоков рассмотрены в [6]  (Водоотводящие системы промышленных предприятий: Учеб. для вузов / С.В. Яковлев, Я.А. Карелин, Ю.М. Лосков, Ю.В. Воронов; под ред. С.В.Яковлева.- М.: Стройиздат, 1990. - 511 с.).

8.3 Песколовки

Песколовки служат для задержания из сточных вод песка и других минеральных примесей с размером частиц свыше 0,15-0,25 мм при расходах сточных вод более 100 м3/сут. Число отделений песколовок принимается не менее двух, при этом оба являются рабочими.

Таблица 8.1 - Типовые горизонтальные песколовки

| Песко- ловки | Число отде- лений | Пропускная способность |  | Основные размеры, м |  |  |  |  | Номер типового проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м3/сут | л/с | Диа- метр | Ширина |  | Длина отде- ления | Глу- би- на |  |
|  |  |  |  |  | желоба | отде- ления |  |  |  |
| С кру-говым движе- нием воды | 2 | 1,4-2,7 2,7-4,2 4,2-7 7-10 10-17 17-25 25-40 40-64 | 31-56 56-83 83-133 133-183 183-278 278-394 394-590 590-920 | 4 | 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,4 1,5 1,6 |  | - | 2 3 | 902-2-331 Тип I Тип II Тип III Тип IV Тип V Тип VI Тип VII Тип VIII |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Аэри- руемые | 3 4 3 4 | 70-140 140-200 200-240 240-280 | - | - | - | 3 4,5 | 12+3 | 2,1 2,8 | 902-2-372.83 902-2-373.83 902-2-374.83 902-2-375.83 |

Для III, V и VII типа песколовок разработано устройство для сбора нефти, поэтому они являются предпочтительными для выбора.

8.4 Цель работы

Целью работы является изучение и практическое применение способов очистки промышленных вод.

8.5 Содержание работы

В процессе работы студентами выполняется схема очистных воздействий авторемонтного завода с оборотным водоснабжением.

8.6 Методика выполнения работы

Исходными данными к работе являются:

- тип и производственная программа предприятия;

- общий расход воды (суточный) ремонтного предприятия;

- структура проводимых работ на предприятии (наличие гальваники, моечных машин и т.п.);

- справочные данные [6].

За исключением справочных данных, исходные данные задаются преподавателем индивидуально каждому студенту или выбираются из предыдущих расчетов. Затем, изучив подразделы 8.1-8.3, студентом выполняется схема производственного процесса очистки потребляемой воды с обратным водоснабжением с подбором необходимого оборудования. После этого результаты работы представляются на проверку преподавателю, и подводятся итоги выполнения работы.

9 Разработка технологических процессов на предприятии и в производственных подразделениях

9.1 Обоснование типа производства и степени детализации технологического процесса

Тип производства - это его классификационная категория, определяемая по признакам широты номенклатуры, регулярности, стабильности и объема выпуска. Различается единичное производство, характеризуемое малым объемом выпуска одинаковых изделий; серийное производство, характеризуемое ремонтом изделий периодически повторяющимися партиями; массовое производство, характеризуемое большим объемом выпуска изделий, непрерывно ремонтируемых в течение длительного времени.

Одной из основных характеристик типа производства является коэффициент закрепления операций, определяемый как отношение числа различных технологических операций, выполненных или подлежащих выполнению в течение 1 месяца, к числу рабочих мест, т.е.

Kзак=i=1SnобS

где	i=1Snоб- общее число различных технологических операций, выполненных  или  подлежащих  выполнению  в  течение 1 месяца;

S - количество рабочих мест.

Для мелкосерийного производства	Кзак = 20 - 40;

среднесерийного производства	Кзак = 10 - 20;

крупносерийного	Кзак =  1 - 10;

массового	Кзак <  1.

9.2 Оценка технологических процессов

Основные показатели для оценки технологических процессов: производительность, безлюдность, безотходность, безвредность, надежность и экономичность. Если оцениваемый технологический процесс будет удовлетворять требованиям нормативных документов по всем вышеперечисленным показателям, то такой технологический процесс является прогрессивным.

Производительность технологического процесса оценивается с помощью следующих показателей:

- производительности технологического процесса К1:

K1=Q1Qб,						(9.2)

где	Q1 - объем максимально возможного количества выпуска продукции;

Qб - базовое значение этого показателя (допустимый уровень);

- роста производительности труда К2;

- интенсификации роста производительности труда К3;

- степени применения типовых технологических операций, обеспечивающих обработку ремонтируемых деталей в условиях серийного производства методами крупносерийного, массового ремонта К4.

Безлюдность технологического процесса обуславливает экономию ресурсов путем применения при ремонте трудосберегающих технологических процессов и оборудования и может оцениваться:

- уровнем механизации   и   автоматизации технологического процесса К5;

- степенью  механизации   и автоматизации технологического процесса К6;

- комплектностью механизации и автоматизации технологического процесса К7;

- техническим уровнем средств механизации и автоматизации К8;

- степенью механизации и автоматизации ремонтных работ по процессу К9;

- уровнем использования механизированного (автоматизированного) технологического воздействия на предмет труда К10.

Безотходность технологического процесса обуславливает экономию материальных и энергетических ресурсов и оценивается по:

- коэффициенту использования материалов Ким;

- коэффициенту повторного использования массы деталей Кп.и.

Безвредность технологического процесса можно оценить  по  степени

соблюдения утвержденных нормативов по таким показателям: вибрация, температура, уровень шума, загрязненность атмосферы, чистота сточных вод и т.п.

Надежность технологических процессов характеризуется способностью обеспечить заданное количество ремонтируемому изделию. Оценивается:

- возрастом применяемого оборудования К14;

- оснащенностью технологических процессов К15;

- точностью технологических операций К16;

- сдачей продукции с первого предъявления К17.

Экономичность технологического процесса оценивается технологической себестоимостью ремонтируемой продукции. В качестве показателя используется относительный коэффициент К18, определяемый отношением технологической себестоимости ремонта оцениваемого процесса к технологической себестоимости ремонта изделия по базовому варианту.

9.3 Цель работы

Целью работы является изучение методов определения типа производства и оценки технологических процессов.

9.4 Содержание работы

В процессе выполнения работы необходимо изучить показатели, по которым производится выбор типа производственного процесса и оценка возможных технологических процессов.

9.5 Методика выполнения работы

Индивидуально преподавателем задается:

- деталь, которую необходимо восстановить;

- годовая производственная программа;

- базовая информация.

Далее по справочным данным [5], по методике, изложенной в подразделах 9.1 и 9.2, производится расчет основных показателей технологического процесса и проводится сравнительный анализ.

Завершает работу определение оптимального технологического процесса, после этого результаты расчетов представляются на проверку преподавателю, и подводятся итоги выполнения работы.

Список литературы

- Проектирование предприятий автомобильного транспорта: учеб.для студентов специальности «Техн.эксплуатация автомобилей» учреждений, обеспеч.получен.высш.образования /М.М.Болбас, [и др.]; под ред. М.М. Болбаса.- Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2004. – 528 с.: ил.

- Савич А.С. Проектирование авторемонтных предприятий. Курсовое  и  дипломное проектирование: Учеб.пособие/А. С. Савич, А.В.Казацкий, В.К. Яроше-вич; Под ред. В.К. Ярошевича. – Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2002. – 256 с.: ил.

- Апанасенко В.С.,  Игудесман Я.Е., Савич А.С. Проектирование авторемонтных предприятий. - Минск, Выш. школа, 1978. - 238 с.

- Ярошевич В.К. Технология ремонта автомобилей: лабор.практикум: учеб.пособие /В.К. Ярошевич, А.С. Савич, А.В.Казацкий. – Мн.: Адукацыя i вы-хаванне, 2004- 392 с.: ил.

- Автомобильный справочник / Б.С. Васильев, М.С. Высоцкий, К.Л. Гаври-лов и др. Под общ. Ред. В.М. Приходько. – М.: ОАО «Издательство «Машиностроение», 2004. – 704 с.: ил.

- Технологический расчет предприятий автомобильного транспорта: Методические указания к практическим занятиям для студентов специальности Т.04.02.00 «Эксплуатация транспортных средств». - Могилев: УО МГТУ, 2002. – Ч. 1. -  35 с.

- Водоотводящие системы промышленных предприятий: Учеб. для вузов / С.В.Яковлев, Я.А. Карелин, Ю.М. Лосков, Ю.В. Воронов; Под ред. С.В.Яковлева..  М.: Строиздат, 1990.  511 с.